附件：技术参数要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求： 含艾灸排烟机、连接管道、艾灸排烟罩、上下升降系统、配套变频控制系统。 |
| 2 | 排烟罩规格要求： 排烟罩采用亚克力材质，厚度不小于4mm;排烟罩顶部设置对开式调节风量闸板。排烟罩要求制作美观，一体成型，边缘倒角处理且光滑。排烟罩尺寸：1m*0.5m。 |
| 3 | 上下升降管道要求： 排烟罩可以根据需要自由上升、下降。 上下升降系统采用亚克力套管伸缩，长度不小于550mm，管径不小于130×150mm；亚克力管壁厚不小于5mm，伸缩固定管段端口密封件处理，密封严格，伸缩自如。 |
| 4 | 排烟罩固定方式要求： 排烟罩吊挂方式应安全牢靠，升降器可任意位置定位；吊挂牢固、滑轮流畅；排烟罩升降稳定，不得出现明显的晃动。 |
| 5 | 艾灸排烟风机要求： 金属变频调速排烟风机选用直联形式，单台排风流量不小于4000m3/h,排风机固定支架与地面之间加装橡胶减震垫,有效防止排风机及电机雨淋且能抗风吹。 |
| 6 | 变频调速控制系统： 艾灸室要安装变频调速控制系统，风量随意调节。 调速控制器采用调速变频器，变频器负荷与风机电机相匹配，变频器安装在铁质带锁配电箱内，安装配套的空气开关。 |
| 7 | 排烟机和主管道连接： 排风机与排风管道采用软连接方式进行连接，连接部位采用卡箍进行紧固，要求软连接耐用、寿命长。 |
| 8 | 艾灸排烟主管道： 安装室内外DN250PVC排风总管道、室内DN250PVC排风分支管道（含连接三通、弯头、直接、变径等配件），管道连接口打密封胶并使用螺丝固定，管道及接头密实，安装牢固。 |
| 9 | 电源线路： 安装排烟风机电源线，电源采用五线制，加装PVC防护套管；电源从室内走廊配电箱取电。室内安装2.5mm2电源线，室外安装YZ3*2.5mm2+1电缆30米。DN20PVC防护套管。 |